## Прил.4 ОГГ 2кв.
приложение №4
Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям
2 квартал 2013 года ОАО "Омскгоргаз"
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределительную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения
апрель
1 | Сеть газораспределения Советского административного округа | ГРС-6: после ШРП №52 | население | Получение технических условий подключения объектов к газораспределительным сетям | Предоставление в газораспределительную организацию пакета разрешительных документов для получения технических условий. Рассмотрение пропускной способности газовых сетей, обеспечивающих подачу газа потребителю | Проверка готовности объекта к проведению работ по присоедине- нию к газораспредели- тельной сети | Проверка наличия исполнительно-технической документации; осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, средств ЭХЗ, котлована для производства работ | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение потребителей газораспределительной сети о времени производства работ по присоединению газопровода, связанных с прекращением подачи газа или снижением его давления, не позднее, чем за 3 суток до начала работ
|  |  |  | Разработка на основании технических условий проектной документации на газификацию объекта | Выполнение проектной документации. Согласование проектной документации заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям. Проектная документация подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке | Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети: перекрытие отключающих устройств, отсоединение газовых вводов в здания от внутренних газопроводов; организация проветривания котлованов для врезки; подготовка места врезки; установка манометров и продувочных свечей; опрессовка воздухом давлением 0,02МПа присоединяемого газопровода | Разработка плана организации работ и извещение организаций, участвующих в проведении работ и АДС; подготовка инструментов и механизмов; изготовление узлов присоединения; обеспечение наличия транспортных средств и компрессоров; оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | Оформление разрешения на строительство Осуществление в процессе строительства государственного строительного надзора. Заключение договора на проведение технического надзора за строительством объекта | Выполнение работ по присоединению объекта | Выполнение работ по фактическому присоединению объекта в соответствии с Правилами ПБ 12-529-03, ОСТ 153-39.3-051-2003 и производственными инструкциями
|  |  |  | Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта - наружного газопровода | Создание комиссии для приемки законченного строительством наружного газопровода и газового оборудования. Оформление "Акта приемки законченного строительством газопровода" | Пуск газа | Продувка газом присоединяемого газопровода в соответствии с Правилами ПБ 12-529-03, ОСТ 153-39.3-051-2003
|  |  |  | Осуществление мероприятий по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключение договора на выполнение работ по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключительные работы | Проверка герметичности сварных швов врезки; обход трассы присоединенного газопровода; выполнение изоляции газопровода в месте присоединения; засыпка котлована в месте присоединения; включение средств ЭХЗ; отметка в наряда на газоопасные работы Оформление документации по присоединению объекта к газораспределительной сети
|  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заключение договора на техническое обслуживание с газораспределительной организацией
2 | Сеть газораспределения Центрального административного округа | ГРС-2: после ШРП №49 | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
3 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
4 | Сеть газораспределения Октябрьского административного округа | ГРС-4; газопровод до котельной Омского шинного завода | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
май
1 | Сеть газораспределения Советского административного округа | ГРС-6: после ШРП №52 | население | Получение технических условий подключения объектов к газораспределительным сетям | Предоставление в газораспределительную организацию пакета разрешительных документов для получения технических условий. Рассмотрение пропускной способности газовых сетей, обеспечивающих подачу газа потребителю | Проверка готовности объекта к проведению работ по присоедине- нию к газораспредели- тельной сети | Проверка наличия исполнительно-технической документации; осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, средств ЭХЗ, котлована для производства работ | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение потребителей газораспределительной сети о времени производства работ по присоединению газопровода, связанных с прекращением подачи газа или снижением его давления, не позднее, чем за 3 суток до начала работ
|  |  |  | Разработка на основании технических условий проектной документации на газификацию объекта | Выполнение проектной документации. Согласование проектной документации заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям. Проектная документация подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке | Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети: перекрытие отключающих устройств, отсоединение газовых вводов в здания от внутренних газопроводов; организация проветривания котлованов для врезки; подготовка места врезки; установка манометров и продувочных свечей; опрессовка воздухом давлением 0,02МПа присоединяемого газопровода | Разработка плана организации работ и извещение организаций, участвующих в проведении работ и АДС; подготовка инструментов и механизмов; изготовление узлов присоединения; обеспечение наличия транспортных средств и компрессоров; оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | Оформление разрешения на строительство Осуществление в процессе строительства государственного строительного надзора. Заключение договора на проведение технического надзора за строительством объекта | Выполнение работ по присоединению объекта | Выполнение работ по фактическому присоединению объекта в соответствии с Правилами ПБ 12-529-03, ОСТ 153-39.3-051-2003 и производственными инструкциями
|  |  |  | Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта - наружного газопровода | Создание комиссии для приемки законченного строительством наружного газопровода и газового оборудования. Оформление "Акта приемки законченного строительством газопровода" | Пуск газа | Продувка газом присоединяемого газопровода в соответствии с Правилами ПБ 12-529-03, ОСТ 153-39.3-051-2003
|  |  |  | Осуществление мероприятий по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключение договора на выполнение работ по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключительные работы | Проверка герметичности сварных швов врезки; обход трассы присоединенного газопровода; выполнение изоляции газопровода в месте присоединения; засыпка котлована в месте присоединения; включение средств ЭХЗ; отметка в наряда на газоопасные работы Оформление документации по присоединению объекта к газораспределительной сети
|  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заключение договора на техническое обслуживание с газораспределительной организацией
2 | Сеть газораспределения Центрального административного округа | ГРС-2: после ШРП №49 | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
3 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
4 | Сеть газораспределения Октябрьского административного округа | ГРС-4; газопровод до котельной Омского шинного завода | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
июнь
1 | Сеть газораспределения Советского административного округа | ГРС-6: после ШРП №52 | население | Получение технических условий подключения объектов к газораспределительным сетям | Предоставление в газораспределительную организацию пакета разрешительных документов для получения технических условий. Рассмотрение пропускной способности газовых сетей, обеспечивающих подачу газа потребителю | Проверка готовности объекта к проведению работ по присоедине- нию к газораспредели- тельной сети | Проверка наличия исполнительно-технической документации; осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, средств ЭХЗ, котлована для производства работ | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение потребителей газораспределительной сети о времени производства работ по присоединению газопровода, связанных с прекращением подачи газа или снижением его давления, не позднее, чем за 3 суток до начала работ
|  |  |  | Разработка на основании технических условий проектной документации на газификацию объекта | Выполнение проектной документации. Согласование проектной документации заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям. Проектная документация подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке | Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети: перекрытие отключающих устройств, отсоединение газовых вводов в здания от внутренних газопроводов; организация проветривания котлованов для врезки; подготовка места врезки; установка манометров и продувочных свечей; опрессовка воздухом давлением 0,02МПа присоединяемого газопровода | Разработка плана организации работ и извещение организаций, участвующих в проведении работ и АДС; подготовка инструментов и механизмов; изготовление узлов присоединения; обеспечение наличия транспортных средств и компрессоров; оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | Оформление разрешения на строительство Осуществление в процессе строительства государственного строительного надзора. Заключение договора на проведение технического надзора за строительством объекта | Выполнение работ по присоединению объекта | Выполнение работ по фактическому присоединению объекта в соответствии с Правилами ПБ 12-529-03, ОСТ 153-39.3-051-2003 и производственными инструкциями
|  |  |  | Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта - наружного газопровода | Создание комиссии для приемки законченного строительством наружного газопровода и газового оборудования. Оформление "Акта приемки законченного строительством газопровода" | Пуск газа | Продувка газом присоединяемого газопровода в соответствии с Правилами ПБ 12-529-03, ОСТ 153-39.3-051-2003
|  |  |  | Осуществление мероприятий по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключение договора на выполнение работ по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключительные работы | Проверка герметичности сварных швов врезки; обход трассы присоединенного газопровода; выполнение изоляции газопровода в месте присоединения; засыпка котлована в месте присоединения; включение средств ЭХЗ; отметка в наряда на газоопасные работы Оформление документации по присоединению объекта к газораспределительной сети
|  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заключение договора на техническое обслуживание с газораспределительной организацией
2 | Сеть газораспределения Центрального административного округа | ГРС-2: после ШРП №49 | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
3 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же
4 | Сеть газораспределения Октябрьского административного округа | ГРС-4; газопровод до котельной Омского шинного завода | население | то же | то же | то же | то же | то же | то же